## Sheet1
４．耐震化の計画的実施について（厚生労働省）
水道施設の耐震化について
耐震性能の明確化 |  |  | 既存施設も耐震性を備えるよう計画的な整備が望ましい
既存施設の耐震化
| １．耐震診断の実施 |  |  | 耐震化計画の策定・実施
２．重要度・緊急度から順次計画的に実施
○重大な二次災害の恐れや応急給水で対応できない施設は優先的に耐震化 ○石綿セメント管は概ね10年以内に転換を完了するよう努める ○基幹管路の鋳鉄管及びビニル管（ＴＳ継手）も老朽化等を考慮し耐震管・継手を採用 ○重要な拠点となる病院、避難拠点などへの配水管は優先的に耐震化
３．最も優先する施設は、平成２５年度をめどに耐震化を完了できるよう努める
情報の提供
耐震化の投資には水道利用者の理解が不可欠
耐震性能・取組状況・応急給水体制などについて定期的に情報提供
５．○○水道事業体の取組 ※各水道事業体の取組を記入してください
4 | [6 empty] | 1
１．水道施設の現状と耐震化の必要性 | [6 empty] | ３．水道施設の技術的基準を定める厚生労働省令が一部改正されました
○レベル１、レベル２の地震動に対する重要度で分類された水道施設の耐震性能がより明確にされました。
普及率97％を超え社会生活に不可欠 |  |  |  | 安定供給は水道事業者の責務
重要な施設
地震など非常時でも水の確保が必要 |  |  |  | 被害を最小限に抑える施設整備 |  |  | ⅰ 取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設 |  | レベル１：設計供用期間に発生する可能性が高い地震動
[7 empty] | ⅱ 配水施設のうち破損時に重大な二次災害の恐れがあるもの |  | レベル２：想定される地震動のうち最大規模の強さ
高度成長期に整備した施設の更新時期 |  |  |  | 適切な耐震性能を有する施設へ更新 |  |  | ⅲ 配水本管及びこれに接続するポンプ場並びに配水池
平成18年度末の全国の耐震化率は、基幹管路11.9％、浄水場13.0％、配水池23.0％にとどまる
[7 empty] | 重要な施設 | レベル１では能力を損なわない、レベル２では機能低下をきたしても速やかに回復できる
[7 empty] | それ以外の施設 | レベル１では機能低下をきたしても速やかに回復できる
水道の機能を失うことは社会に大きな影響を与えることから、耐震化は喫緊の課題
水道施設例 ※各水道事業体で差し替えてください
【最近の地震と水道の被害状況】
地震名 |  | 発生日 | 最大震度 | 地震の規模（Ｍ） | 断水戸数 | 最大断水日数
兵庫県南部地震 |  | 平成 ７年 １月１７日 | 7 | 7.2 | 約1,300,000戸 | 約90日
新潟県中越地震 |  | 平成16年10月23日 | 7 | 6.8 | 約130,000戸 | 約30日
能登半島地震 |  | 平成19年 3月25日 | 6強 | 6.9（暫定値） | 約13,000戸 | 13日
新潟県中越沖地震 |  | 平成19年 7月16日 | 6強 | 6.8（暫定値） | 約59,000戸 | 20日
岩手・宮城内陸地震 |  | 平成20年 6月14日 | 6強 | 7.2（暫定値） | 約5,500戸 | 60日
２．新潟県中越沖地震（平成１９年７月１６日）における水道の被害状況 【概 要】 ○ 震 源 ：新潟県中越沖 深さ１７㎞ Ｍ6.8 最大震度６強 ○ 被害概況：死者１５名 重軽傷者2,315名 断水58,961戸 【被害状況】 ○ 管路の被害は兵庫県南部地震に比べ少ない 〔0.58件/㎞（柏崎市）、1.61件/㎞(芦屋市)〕 ○ 液状化・地すべり地域など悪い地盤で被害が大きい ○ 管路被害が多発した地盤及び被害が大きかった管種は過去の地震と同じ傾向 【教 訓】 ○ ダクタイル鋳鉄管の耐震継手管、ポリエチレン管の融着継手及び溶接継手 には被害無し ○ 導水路の二重化や緊急遮断弁により応急給水量を確保、その効果を検証 ○ 耐震補強工事の実施で、被害を回避 ○ 非常用発電設備の有効性
◎基幹管路とは、導水管、送水管及び配水本管（給水分岐のないもの）の総称です。
◎耐震性能を有する管とは、大地震が発生しても、その機能が損なわれない管種・継手のことをいう。
2 | [6 empty] | 3
硬質塩化ビニル管（TS継手）
ダクタイル鉄管(Ａ型）
鋼管（ネジ継手）
１１．９％
２３．０％
１３．０％
（平成１８年度末）
※各事業体名等を記入してください
（破損した水道管の例）